## 2024-10-14水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2024-10-14 | [7 empty] | 取样日期：2024-10-14
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (无量纲) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | 无 | 未检出
管网水
3 | 天台路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --
4 | 大窑沟 | 0.15 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
5 | 辽宁路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | -- | --
6 | 利津路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --
7 | 遵化路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
8 | 兴隆路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | -- | --
9 | 国棉五厂 | 0.33 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | -- | --
10 | 气象局 | 0.24 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | --
11 | 埠东 | 0.16 | <5 | 0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站