## 2024-11-28水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2024-11-28 | [7 empty] | 取样日期：2024-11-28
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (-) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.43 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.08 | <5 | 0 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无 | 未检出
管网水
4 | 海云庵 | 0.29 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
5 | 沧口路 | 0.31 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | --
6 | 延安路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | -- | --
7 | 台东一路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | -- | --
8 | 抚顺路 | 0.38 | <5 | 0 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | -- | --
9 | 海城宾馆 | 0.37 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | --
10 | 洛阳路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | -- | --
11 | 东李村 | 0.25 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --
12 | 浮山后一小区 | 0.20 | <5 | 0 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.27 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站