## 2024-06-14水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2024-06-14 | [7 empty] | 取样日期：2024-06-14
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 (无量纲) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数（以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.19 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出
2 | 白沙河出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出
管网水
4 | 四川路 | 0.38 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.19 | -- | --
5 | 新疆路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.51 | -- | --
6 | 桓台路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | --
7 | 华阳路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | --
8 | 道口路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.15 | 1 | 未检出 | 1.51 | -- | --
9 | 金华路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
10 | 四流中路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.345 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --
11 | 福北小区 | 0.32 | <5 | 0 | 0.08 | 2 | 未检出 | 1.53 | -- | --
12 | 下王埠 | 0.24 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1.21 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站