## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2015年12月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年01月18日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100
|  | 小计 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100
计 | 总计 |  | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100
| 单位负责人： | [11 empty] | 审核： | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2015年12月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  |  | 采样日期：2015.12.2-3
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 0.70 | 0.54 | 0.97 | 0.97 | 0.66
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.89 | 2.00 | 2.04 | 2.14 | 2.09 | 2.14
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0123 | <0.0030 | 0.0039 | <0.0030 | 0.0072 | 0.0037
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.24 | 0.21 | 0.17
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.61 | 7.86 | 7.77 | 7.70 | 7.77 | 7.92
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.048 | <0.010 | 0.028 | 0.013 | 0.073 | 0.011
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 46.9 | 130.2 | 133.5 | 130.8 | 131.7 | 130.3
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 62.3 | 169.8 | 136.7 | 170.1 | 173.2 | 175.1
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 464 | 580 | 622 | 604 | 624 | 602
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 177.8 | 242.9 | 215.5 | 250.1 | 245.3 | 253.2
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.74 | 1.58 | 0.78 | 1.42 | 1.42 | 1.42
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.038 | <0.001 | 0.011 | 0.015 | 0.030
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.60 | 0.73 | 0.55 | 0.38 | 0.25 | 0.13
36 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.174 | 0.191 | 0.229 | 0.085 | 0.210 | 0.116
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
41 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.20 | 0.26 | <0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.25
42 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
43 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
44 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
45 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
46 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0131 | <0.0030 | 0.0203 | 0.0096
48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0087 | <0.0030 | 0.0072 | <0.0030 | 0.0128 | 0.0058
49 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
50 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
52 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.43 | 0.14 | 0.41 | <0.10 | 0.64 | 0.28
53 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
54 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
55 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0014 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0017
56 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
57 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0098 | <0.0060 | 0.0100 | <0.0060
58 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
59 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
60 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
61 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
62 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.00004 | <0.00002
63 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
64 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
65 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033
66 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
67 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
68 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025
69 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
70 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
71 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
72 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
73 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
74 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
75 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
76 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
77 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
78 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | 0.0162 | <0.0075 | <0.0075 | 0.0163 | 0.0163
79 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
80 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
84 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
85 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
86 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
87 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
88 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
91 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
93 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
94 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014
97 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.02
98 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
99 | 钠 | mg/L | ≤200 | 35.67 | 45.27 | 60.03 | 33.87 | 24.06 | 54.58
100 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
101 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
102 | 多环芳烃 | mg/L | ≤0.002 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097
103 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 2.39 | 2.41 | 1.73 | 2.08 | 2.52 | 2.47
104 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 107.8 | 119.9 | 111.5 | 132.1 | 118.3 | 134.2
105 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 70 | 123 | 104 | 118 | 127 | 119
106 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | 790 | 714 | 739 | -- | 765
108 | 水温 | ℃ | 无 | -- | -- | - | - | -- | -
109 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | 10.9 | 11.8 | -- | 11.2
水质评价 |  |  | 经检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  | 制表:王玮