## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年5月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年05月30日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100 | 152 | 152 | 100
|  | 小计 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100 | 304 | 304 | 100
计 | 总计 |  | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100 | 456 | 456 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年5月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  |  | 采样日期：2016.5.3-4 |  | 填表日期：2016.05.30
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.60 | 0.72 | 0.70 | 0.57 | 0.71 | 0.72
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 4.55 | 2.56 | 3.48 | 3.05 | 2.65 | 2.73
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0047 | 0.0080 | 0.0076 | 0.0080
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.28
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 8.17 | 8.23 | 8.12 | 8.23 | 8.19
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.024 | 0.031 | 0.022 | 0.016 | 0.038 | 0.012
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 144.4 | 160.7 | 159.4 | 159.6 | 157.0 | 157.2
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 217.0 | 249.4 | 246.5 | 245.5 | 242.4 | 244.0
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 700 | 792 | 786 | 792 | 774 | 774
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 305.3 | 309.2 | 321.1 | 309.2 | 312.4 | 317.9
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.38 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 1.46 | 2.34
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.162 | <0.001 | <0.001 | 0.030 | <0.001 | 0.099
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.20 | 0.08 | 0.10
36 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0109 | 0.0151 | 0.0177 | 0.0257 | 0.0240 | 0.0242
37 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0075 | 0.0096 | 0.0109 | 0.0173 | 0.0157 | 0.0162
38 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.81 | 0.75 | 0.77
39 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0018 | <0.0010 | 0.0037 | -- | -- | --
40 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0074 | 0.0068 | 0.0090 | 0.0127 | 0.0118 | 0.0121
41 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
42 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
44 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
46 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
47 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | 0.10
48 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 176.3 | 165.2 | 177.1 | 166.2 | 165.4 | 169.9
49 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 129 | 144 | 144 | 143 | 147 | 148
50 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 水温 | ℃ | 无 | -- | -- | —— | —— | -- | ——
52 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | 8.4 | 9.2 | -- | 8.5
53 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | -- | 1279 | 1257 | -- | 1268
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:王玮