## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年7月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年08月01日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100 | 213 | 213 | 100
|  | 小计 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100 | 426 | 426 | 100
计 | 总计 |  | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100 | 639 | 639 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年7月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  |  | 采样日期：2016.7.4-5 |  | 填表日期：2016.08.01
序号 | 项目 | 单位 | 标准 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.21 | 0.44 | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.45
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.02 | 1.16 | 2.23 | 1.63 | 1.30 | 1.56
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0108 | 0.0094 | 0.0102 | 0.0182 | 0.0159 | 0.0129
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0005
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.30
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54 | 8.46 | 8.11 | 8.29 | 8.45 | 8.35
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.032 | 0.073 | 0.024 | 0.023 | <0.010 | 0.015
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 115.3 | 197.8 | 199.9 | 200.3 | 199.0 | 198.4
27 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 846 | 816 | 826 | 860 | 846 | 840
28 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 232.4 | 241.2 | 244.3 | 251.5 | 238.8 | 244.3
29 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.58 | 2.48 | 2.40 | 2.26 | 2.34 | 1.70
30 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
32 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
33 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.059 | <0.001 | <0.001 | 0.019 | <0.001
34 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.10 | 0.06 | 0.05
35 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0187 | 0.0454 | 0.0462 | 0.0794 | 0.0778 | 0.0587
36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0137 | 0.0203 | 0.0211 | 0.0376 | 0.0352 | 0.0248
37 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | 0.0014 | <0.0010 | -- | -- | --
38 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | 0.0341 | 0.0332 | 0.0532 | 0.0552 | 0.0424
39 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
40 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
41 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | 0.00026 | 0.00030 | <0.00002 | 0.00032 | 0.00007
42 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
43 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
44 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | -- | -- | 0.06 | 0.10 | -- | 0.10
46 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 130.4 | 148.2 | 156.3 | 157.5 | 140.8 | 153.3
47 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 102 | 93 | 88 | 94 | 98 | 91
48 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 水温 | ℃ | 无 | -- | -- | —— | —— | -- | ——
50 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | 7.8 | 7.9 | -- | 7.9
51 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | -- | 1454 | 1450 | -- | 1486
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:王玮