## 2022-04-18水质日报(1)(1)
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2022-04-18 | [7 empty] | 取样日期：2022-04-18
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量 （CODMn法，以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | 无 | 未检出
管网水
4 | 天台路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | --
5 | 大窑沟 | 0.16 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | -- | --
6 | 辽宁路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | --
7 | 利津路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | -- | --
8 | 遵化路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.40 | -- | --
9 | 兴隆路 | 0.15 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.43 | -- | --
10 | 国棉五厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | --
11 | 气象局 | 0.16 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | -- | --
12 | 埠东 | 0.17 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站