## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2022年11月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2022.12.05
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 2151 | 2151 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 15057 | 15057 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 35640 | 35640 | 100
| 综合合格率 | 4626 | 4626 | 100 | 50697 | 50697 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2022年11月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2022-11-01～2022-11-03 |  |  |  | 填表日期： 2022-12-05
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16
2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.22 | 0.36 | 0.17
3 | 水温 | ℃ | 无 | - | - | 18 | - | - | -
4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
8 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
10 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82 | 7.75 | 7.78 | 7.83 | 7.77 | 7.76
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 504 | 547 | 114 | 506 | 504 | 484
12 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 246.2 | 278.4 | 68.4 | 243.7 | 224.7 | 254.8
13 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.43 | 1.51 | 2.06 | 1.29 | 1.17 | 1.37
14 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
17 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
18 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
19 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
20 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.074 | <0.050
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | 0.055 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 钠 | mg/L | ≤200 | 74.90 | 70.90 | 11.28 | 70.46 | 79.58 | 73.87
27 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
28 | 钙 | mg/L | 无 | 49.73 | 62.88 | 16.58 | 51.93 | 47.92 | 54.08
29 | 镁 | mg/L | 无 | 23.83 | 24.40 | 4.11 | 21.36 | 22.00 | 21.99
30 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
31 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.37 | 0.42 | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.34
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 105.1 | 108.5 | 13.04 | 109.6 | 111.7 | 111.4
33 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 3.04 | 6.69 | 3.06 | 4.83 | 2.98 | 5.51
34 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 142.7 | 140.2 | 21.66 | 125.5 | 130.1 | 127.6
35 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0116 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.030 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚