## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2022年6月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2022.07.08
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 1170 | 1170 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 8190 | 8190 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 19440 | 19440 | 100
| 综合合格率 | 4626 | 4626 | 100 | 27630 | 27630 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 市区出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2022年6月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2022-06-06～2022-06-07 |  |  | 填表日期： 2022-08-01
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.51 | 0.50 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 0.49
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 3.84 | 3.96 | 1.58 | 3.83 | 3.42 | 3.73
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0106 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.11
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.79 | 7.69 | 7.77 | 7.76 | 7.71 | 7.75
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.067 | 0.078 | <0.050 | 0.060 | 0.058 | <0.050
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 112.3 | 106.3 | 17.02 | 111.1 | 105.6 | 114.8
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 170.4 | 156.3 | 27.86 | 160.2 | 147.8 | 154.8
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 620 | 596 | 168 | 602 | 578 | 620
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 296.6 | 286.0 | 83.7 | 287.2 | 263.5 | 278.5
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.44 | 1.68 | 1.69 | 1.66 | 1.13 | 1.85
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.070 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.15 | 0.44 | 0.06
36 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.131 | 0.121 | <0.050 | 0.120 | 0.114 | 0.119
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
41 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.29
42 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
43 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
44 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
45 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
46 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0042 | 0.0055 | <0.0030 | 0.0183 | 0.0118 | 0.0206
48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0036 | 0.0056
49 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
50 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
52 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 0.35 | 0.65
53 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
54 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
55 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0023 | <0.0002 | 0.0007 | <0.0002
56 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
57 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0210 | 0.0145 | 0.0327
58 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
59 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015
60 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
61 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
62 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | 0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
63 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
64 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
65 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033
66 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
67 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
68 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
69 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
70 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
71 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
72 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016
73 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
74 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
75 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
76 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
77 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
78 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
79 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
80 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
84 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
85 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
86 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
87 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
88 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
91 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
93 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
94 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014
97 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13
98 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
99 | 钠 | mg/L | ≤200 | 81.25 | 78.28 | 13.36 | 80.38 | 77.01 | 81.14
水质评价 |  |  | 海润集团出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚