## 高新水务管网水水质月检分析
高新水务管网水水质月检分析报表（2022年12月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2022-12-06 |  | 填表日期：2023-1-19
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 管网水
|  |  |  | 创业大厦 | 上马管线所 | 中欧国际城售楼处
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00087 | 0.00056 | 0.00111
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.47 | 0.46 | 0.48
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 8.04 | 8.12 | 8.23
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.21 | 0.27 | 0.29
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.96 | 7.86 | 7.75
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 120.0 | 119.4 | 120.3
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 158.0 | 156.4 | 157.6
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 630 | 662 | 614
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 325.7 | 329.7 | 329.7
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.46 | 1.64 | 1.54
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | 0.070
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40
36 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.1094 | 0.1109 | 0.1126
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
41 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20
42 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0025
43 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
44 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0023
45 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
46 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01
47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0090 | 0.0093 | 0.0064
48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0031 | <0.0030 | <0.0030
49 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 0.006 | <0.002
50 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
52 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.25 | 0.23 | 0.18
53 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
54 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004
55 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004
56 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
57 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0083 | 0.0087 | 0.0061
58 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
59 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015
60 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
61 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
62 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
63 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
64 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
65 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
66 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
67 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
68 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
69 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
70 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
71 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044
72 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016
73 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
74 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
75 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
76 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
77 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
78 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
79 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
80 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
84 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
85 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
86 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
87 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
88 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002
90 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
91 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
93 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
94 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
97 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.09
98 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
99 | 钠 | mg/L | ≤200 | 74.26 | 70.28 | 82.64
水质评价 |  |  | 经检测，项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求
单位负责人：杨波 |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚