## 2023-05-04水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
取样日期：2023-05-04
序号 | 取样点 | 浑浊度（散射浑浊度单位） (NTU) | 色度（铂钴色度单位） (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (mg/L) | 总大肠菌群 (mg/L) | 高锰酸盐指数 （以O2计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.08 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.07 | <5 | 0 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | 无 | 未检出
管网水
4 | 龙湖小区 | 0.24 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | -- | --
5 | 海云庵 | 0.12 | <5 | 0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | --
6 | 沧口路 | 0.12 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
7 | 延安路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
8 | 台东一路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
9 | 抚顺路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | --
10 | 海城宾馆 | 0.13 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | -- | --
11 | 洛阳路 | 0.13 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | -- | --
12 | 东李村 | 0.13 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2.17 | -- | --
13 | 浮山后一小区 | 0.12 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站